## AA UAT Balotesti
Anexa 5.3.1.1
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
Alimentare cu apa - UAT Balotesti
1
Nr crt | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI
(Euro)
1 | 2
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Constructii si Instalatii
4.1.1 | Reabilitare sursa Balotesti | 92300
4.1.2 | Aductiune apa bruta Balotesti | 203743
4.1.3 | Statie noua de tratare si lucrari de reabilitare in cadrul GA Balotesti | 280609
4.1.4 | Extindere retea distributie Balotesti | 981958
4.2. Montaj utilaj tehnologic
4.2.1 | Reabilitare sursa Balotesti | 1441
4.2.2 | Aductiune apa bruta Balotesti | 0
4.2.3 | Statie noua de tratare si lucrari de reabilitare in cadrul GA Balotesti | 24809
4.2.4 | Extindere retea distributie Balotesti | 1772
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3.1 | Reabilitare sursa Balotesti | 14383
4.3.2 | Aductiune apa bruta Balotesti | 0
4.3.3 | Statie noua de tratare si lucrari de reabilitare in cadrul GA Balotesti | 241965
4.3.4 | Extindere retea distributie Balotesti | 23308
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport |  | 0
4.5. Dotari |  | 765
1867053

## Reabilitare sursa
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.1.1-1
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
REABILITARE SURSA BALOTESTI
UAT BALOTESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Reabilitare sursa Balotesti
1 | Reabilitare structurala foraje existente-denisipare | buc | 7 | 8400 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58800
2 | Realizare 3 cabine noi foraje F7-F9 | buc | 3 | 4500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500
3 | Reabilitare structurala cabine foraje F2, F4, F5, F6 | buc | 4 | 1500 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
4 | Reabilitare instalatii hidromecanice+electrice foraje existente | buc | 7 | 2000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
5 | Reechipare foraj F1-F6 Q=1,5÷3 l/s, H=43÷51 m | buc | 4 | 2750 | 0 | 1000 | 10000 | 0 | 0 | 11000
6 | Integrarea forajelor existente in sistemul SCADA | buc | 9 | 536 | 0 | 441 | 4383 | 0 | 0 | 4824
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 92300 | 1441 | 14383 | 0 | 0 | 108124 | 108124
|  |  | Verificare UAT BALOTESTI |  | 92300 | 1441 | 14383 |  |  | 108124

## Aduct apa bruta
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.1.1-2
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE APA BRUTA
UAT BALOTESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune apa bruta
1 | Conducta aducțiune De 90 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 983 | 57 | 56031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56031
2 | Conducta aducțiune De 90 mm, H=0-2 m, macadam | m | 997 | 25 | 24925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24925
3 | Conducta aducțiune De 110 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 672 | 61 | 40992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40992
4 | Conducta aducțiune De 125 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 215 | 70 | 15050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15050
5 | Conducta aducțiune De 140 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 513 | 71 | 36423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36423
6 | Conducta aducțiune De 160 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 29 | 78 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262
7 | Camine | buc | 14 | 1600 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400
8 | Subtraversare DJ101 - 1 buc, De 90, in tub de protectie Dn200 Ltot=20m | buc | 1 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600
9 | Subtraversare DJ101 - 1 buc, De 140, in tub de protectie Dn250 Ltot=18m | buc | 1 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 203743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203743 | 203743
[11 empty] | 203743 | Verificare
| Lungime |  | 3409
| Camine |  | 14

## Reab GA si STA noua
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.1.1-3
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
LUCRARI IN CADRUL GOSPODARIEI DE APA BALOTESTI
UAT BALOTESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gospodaria de apa Balotesti
I | Reabilitare rezervor 500mc | buc | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
II | Reabilitare statie de pompare
1 | Reabilitare structurala statie de pompare | buc | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
2 | Reabilitare instalatii hidromecanice statie de pompare | buc | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
3 | Reabilitare statie pompare apa potabila (1+1) Q=48,7 l/s, H=38 m | buc | 1 | 41509 | 0 | 3774 | 37735 | 0 | 0 | 41509
4 | Pompa incendiu Q=20l/s, H=38 m | buc | 1 | 24453 | 0 | 2223 | 22230 | 0 | 0 | 24453
| Total reabilitare statie de pompare |  |  |  | 13000 | 5997 | 59965 | 0 | 0 | 78962
III | Statia de tratare
5 | Amenajare pavilion administrativ | buc | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | Bazin preoxidare si contact, rezervor apa pentru spalare filtre si statie pompare transvazare Q= 75,2 mc/h, H=35 m | ans | 1 | 29830 | 14980 | 750 | 14100 | 0 | 0 | 29830
Statie filtre sub presiune
7 | Filtre multistrat/ pat catalitic- 4 buc (D= 1,5m) | ans | 1 | 64600 | 0 | 9000 | 55600 | 0 | 0 | 64600
| Cladire metalica 8 x 7 x 3,5m | ans | 1 | 44300 | 44300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44300
Statie reactivi (cladire existenta)
8 | Instalatie de preparare si dozare KMnO4 | ans | 1 | 6300 | 800 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 6300
| Instalatie dozare hipoclorit | ans | 1 | 5800 | 1400 | 400 | 4000 | 0 | 0 | 5800
| Instalatie de preparare si dozare polimer | ans | 1 | 6300 | 800 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 6300
| Instalatie de preparare si dozare coagulant | ans | 1 | 9400 | 800 | 1100 | 7500 | 0 | 0 | 9400
| Instalatie de reglare pH | ans | 1 | 6300 | 800 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 6300
| Lucrari reabilitare cladire | ans | 1 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
9 | 1+1 Pompe apa de spalare filtre Q=105,98 mc/h, H=20 m | ans | 1 | 21800 | 1100 | 1900 | 18800 | 0 | 0 | 21800
10 | Decantor lamelar | ans | 1 | 8100 | 1500 | 600 | 6000 | 0 | 0 | 8100
11 | Bazin compensare apa spalare V= 100 mc | ans | 1 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000
12 | 1+1 pompe recuperare apa de la spalare filtre Q=7,1 mc/h, H=8 m | ans | 1 | 5100 | 900 | 700 | 3500 | 0 | 0 | 5100
13 | Platforma deshidratare 4 mp | ans | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300
14 | Instalatii electrice si SCADA | ans | 1 | 94451 | 58131 | 2404 | 33916 | 0 | 0 | 94451
15 | Instalatii HVAC | ans | 1 | 4440 | 718 | 338 | 3384 | 0 | 0 | 4440
16 | Retele in incinta | ans | 1 | 30320 | 29000 | 120 | 1200 | 0 | 0 | 30320
17 | Amenajare incinta | ans | 1 | 32580 | 32580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32580
18 | Generator electric | buc | 1 | 22500 | 3500 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 22500
19 | Lada frigorifica laborator STA | buc | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565
20 | pH metru portabil | buc | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
21 | Fotoclorimetru | buc | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| Total Statie de Tratare |  |  |  | 263609 | 18812 | 182000 | 0 | 765 | 465186
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 280609 | 24809 | 241965 | 0 | 765 | 548148 |  | 548148
| Verificare UTA Balotesti |  |  |  | 27000 | 5996.5425 | 59965.425 |  |  | 92961.9675
| Verificare STA Balotesti |  |  |  | 250094 | 18812 | 163000 |  |  | 431906
| Generator |  |  |  | 3515 | 0 | 19000 |  |  | 22515
| Dotari | [7 empty] | 765 | 765
[5 empty] | 280609 | 24808.5425 | 241965.425 | 0 | 765 | 548147.9675 | ok
CAP 2.2
| Statia de tratare | buc | 1 | [6 empty] | 20000
| Balotesti |  |  |  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 548148
E | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 263609 | 18812 | 182000 | 0 | 765 | 465186
R | Rezervoare |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
R | Statii de pompare |  |  |  | 13000 | 5997 | 59965 | 0 | 0 | 78962
[5 empty] | 280609 | 24809 | 241965 | 0 | 765
| Gospodarie de apa |  |  |  | 280609 | 24809 | 241965 | 0 | 765 | 548148
R | Statie de tratare/clorinare - reabilitare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Statie de tratare/clorinare - extindere |  |  |  | 263609 | 18812 | 182000 | 0 | 765 | 465186
R | Rezervoare - reabilitare, 1 buc, 500 mc |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
E | Rezervoare - extindere(noi) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R | Statii de pompare - reabilitare, 1 buc |  |  |  | 13000 | 5997 | 59965 | 0 | 0 | 78962
E | Statii de pompare - extindere(noi) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Expertizare tehnica
| GA Balotesti | [8 empty] | 1500

## Ext distributie Balotesti
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.1.1-4
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE A APEI BALOTESTI
UAT BALOTESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Extindere retea de distributie a apei Balotesti
1 | Conducte PEID De 63 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 14 | 54 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756
2 | Conducte PEID De 63 mm, H=0-2 m, pamant | m | 39 | 13 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507
3 | Conducte PEID De 110 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 1141 | 61 | 69601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69601
4 | Conducte PEID De 110 mm, H=0-2 m, macadam | m | 988 | 29 | 28652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28652
5 | Conducte PEID De 110 mm, H=0-2 m, pamant | m | 3046 | 20 | 60920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60920
6 | Conducte PEID De 125 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 608 | 70 | 42560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42560
7 | Conducte PEID De 125 mm, H=0-2 m, macadam | m | 527 | 34 | 17918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17918
8 | Conducte PEID De 125 mm, H=0-2 m, pamant | m | 1624 | 23 | 37352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37352
9 | Conducte PEID De 140 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 219 | 71 | 15549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15549
10 | Conducte PEID De 140 mm, H=0-2 m, macadam | m | 190 | 35 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650
11 | Conducte PEID De 140 mm, H=0-2 m, pamant | m | 585 | 24 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14040
12 | Conducte PEID De 160 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 663 | 78 | 51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51714
13 | Conducte PEID De 160 mm, H=0-2 m, macadam | m | 574 | 42 | 24108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24108
14 | Conducte PEID De 160 mm, H=0-2 m, pamant | m | 1768 | 31 | 54808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54808
15 | Camine | buc | 68 | 1203 | 81804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81804
16 | Bransamente De 32 | buc | 244 | 350 | 85400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85400
17 | Bransamente De 63÷90 | buc | 3 | 650 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950
18 | Bransamente retea existenta | buc | 248 | 350 | 86800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86800
19 | Hidranti Dn 80 | buc | 121 | 854 | 103334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103334
20 | Subtraversare DJ 200B si DJ101 - 3 buc, cu conducta PEID De 110 mm, in tub de protectie Dn250 mm - Ltot=52m | buc | 3 | 2946.6667 | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840
21 | Subtraversare vale locala - 1 buc, cu conducta PEID De 160mm, in tub de protectie Dn300 mm - Ltot=21m | buc | 1 | 13230 | 13230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13230
22 | Subtraversare DN (E60) -2 buc, cu conducta PEID De 125 mm, in tub de protectie Dn250 mm - Ltot=63 m | buc | 2 | 5355 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710
23 | Subtraversare DN (E60) -1 buc, cu conducta PEID De 110 mm, in tub de protectie Dn250 mm - Ltot=32 m | buc | 1 | 5440 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440
22 | Subtraversare vale locala - 3 buc, De 110 mm, in tub de protectie Dn250 mm- Ltot=40m | buc | 3 | 8133.3333 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400
23 | Subtraversare vale locala - 2 buc, cu conducta PEID De 125 mm, in tub de protectie Dn250 mm - Ltot=35m | buc | 2 | 10675 | 21350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21350
24 | Camine debitmetru SCADA | buc | 8 | 1203 | 9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624
25 | Camine presiune SCADA retea existenta | buc | 7 | 1203 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8421
26 | Instalatii electrice si SCADA-debit | buc | 8 | 2586 | 2208 | 1280 | 17200 | 0 | 0 | 20688
27 | Instalatii electrice si SCADA-presiune | buc | 12 | 826 | 3312 | 492 | 6108 | 0 | 0 | 9912
28 | Puncte monitorizare (lucrari electrice si SCADA) | buc | 20 | 4500 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 981958 | 1772 | 23308 | 0 | 0 | 1007038 | 1007038
| retea distributie |  | 11986
| bransamente |  | 495
| hidranti |  | 121
CAP 2.2
| Debitmetre retea - 8buc |  | 8 | [6 empty] | 4000
| Traductori pres retea - 12 buc |  | 12 | [6 empty] | 6000
| Racord puncte de monitorizare retea distrib | [8 empty] | 10000

## Cap 2
Capitolul 2.2
| buc | pret unitar
Statia de tratare | 1 | 20000 | 20000
Debitmetre retea - 8buc | 8 | 550 | 4400
Traductori pres retea - 12 buc | 12 | 550 | 6600
Racord puncte de monitorizare retea distrib | 20 |  | 11000

## AA Centraliz Balotesti
1
CENTRALIZATOR OBIECTE APA AGLOMERAREA BALOTESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Alimentare cu Apa
1 | Reabilitare sursa Balotesti | 92300 | 1441 | 14383 | 0 | 0 | 108124
2 | Reabilitare aductiune apa bruta Balotesti | 203743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203743
3 | Statie noua de tratare si lucrari de reabilitare in cadrul GA Balotesti | 280609 | 1772 | 23308 | 0 | 0 | 548148
4 | Extindere retea distributie Balotesti | 981958 | 1772 | 23308 | 0 | 0 | 1007038
Total AA Aglomerare BAILESTI |  | 1558610 | 4985 | 60999 | 0 | 0 | 1867053
Din care:
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [5 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.1.1
CENTRALIZATOR OBIECTE APA UAT BALOTESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Alimentare cu Apa
1 | Reabilitare sursa Balotesti | 92300 | 1441 | 14383 | 0 | 0 | 108124
2 | Aductiune apa bruta Balotesti | 203743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203743
3 | Statie noua de tratare si lucrari de reabilitare in cadrul GA Balotesti | 280609 | 24809 | 241965 | 0 | 765 | 548148
4 | Extindere retea distributie Balotesti | 981958 | 1772 | 23308 | 0 | 0 | 1007038
Total AA UAT BALOTESTI |  | 1558610 | 28022 | 279656 | 0 | 765 | 1867053 | 1867053