## UAT Gradistea
Anexa 5.3.19.2
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
Canalizare - UAT Gradistea
1
Nr crt | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI
(Euro)
1 | 2 | 4
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Constructii si Instalatii
4.1.1 | Extindere retea de canalizare Gradistea | 3964506
4.1.2 | Statii noi de pompare apa uzata Gradistea | 148328
4.1.3 | Statie de epurare Gradistea | 873586
4.2. Montaj utilaj tehnologic
4.2.1 | Extindere retea de canalizare Gradistea | 2430
4.2.2 | Statii noi de pompare apa uzata Gradistea | 10234
4.2.3 | Statie de epurare Gradistea | 98612
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3.1 | Extindere retea de canalizare Gradistea | 24300
4.3.2 | Statii noi de pompare apa uzata Gradistea | 102342
4.3.3 | Statie de epurare Gradistea | 847324
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport |  | 5000
4.5. Dotari |  | 47500
6124162

## Ext canaliz Gradistea
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.19.2-1
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE
UAT GRADISTEA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Extindere retea de canalizare Gradistea
Canalizare gravitationala
1 | Colector PVC Dn 200 mm, H<1,5 m, asfalt | m | 7 | 66 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462
2 | Colector PVC Dn 200 mm, H=1,5÷2 m, asfalt | m | 25 | 72 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
3 | Colector PVC Dn 200 mm, H=2÷2,5 m, asfalt | m | 5 | 77 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385
4 | Colector PVC Dn 200 mm, H<1,5 m , macadam | m | 1199 | 45 | 53955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53955
5 | Colector PVC Dn 200 mm, H=1,5÷2 m, macadam | m | 2365 | 53 | 125345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125345
6 | Colector PVC Dn 200 mm, H=2÷2,5 m, macadam | m | 476 | 59 | 28084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28084
7 | Colector PVC Dn 200 mm, H=2,5÷3 m, macadam | m | 30 | 66 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980
8 | Colector PVC Dn 250 mm, H=1,5÷2 m, asfalt | m | 1433 | 79 | 113207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113207
9 | Colector PVC Dn 250 mm, H=2÷2,5 m, asfalt | m | 408 | 84 | 34272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34272
10 | Colector PVC Dn 250 mm, H=2,5÷3 m, asfalt | m | 93 | 89 | 8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8277
11 | Colector PVC Dn 250 mm, H=3÷3,5 m, asfalt | m | 119 | 110 | 13090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13090
12 | Colector PVC Dn 250 mm, H=3,5÷4 m, asfalt | m | 375 | 120 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000
13 | Colector PVC Dn 250 mm, H>4 m, asfalt | m | 119 | 130 | 15470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15470
14 | Colector PVC Dn 250 mm, H<1,5 m , macadam | m | 374 | 53 | 19822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19822
15 | Colector PVC Dn 250 mm, H=1,5÷2 m, macadam | m | 9570 | 61 | 583770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583770
16 | Colector PVC Dn 250 mm, H=2÷2,5 m, macadam | m | 4768 | 68 | 324224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324224
17 | Colector PVC Dn 250 mm, H=2,5÷3 m, macadam | m | 3187 | 74 | 235838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235838
18 | Colector PVC Dn 250 mm, H=3÷3,5 m, macadam | m | 2118 | 84 | 177912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177912
19 | Colector PVC Dn 250 mm, H=3,5÷4 m, macadam | m | 2086 | 94 | 196084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196084
20 | Colector PVC Dn 250 mm, H>4 m, macadam | m | 997 | 105 | 104685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685
21 | Colector PVC Dn 315 mm, H=1,5÷2 m, asfalt | m | 5 | 86 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
22 | Colector PVC Dn 315 mm, H=2÷2,5 m, asfalt | m | 8 | 92 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736
23 | Colector PVC Dn 315 mm, H=2,5÷3 m, asfalt | m | 3 | 99 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297
24 | Colector PVC Dn 315 mm, H=3÷3,5 m, asfalt | m | 19 | 122 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318
25 | Colector PVC Dn 315 mm, H=3,5÷4 m, asfalt | m | 7 | 132 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924
26 | Colector PVC Dn 315 mm, H>4 m, asfalt | m | 27 | 143 | 3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861
27 | Colector PVC Dn 315 mm, H=1,5÷2 m, macadam | m | 53 | 68 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604
28 | Colector PVC Dn 315 mm, H=2÷2,5 m, macadam | m | 133 | 76 | 10108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10108
29 | Colector PVC Dn 315 mm, H=2,5÷3 m, macadam | m | 26 | 84 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184
30 | Colector PVC Dn 315 mm, H=3÷3,5 m , macadam | m | 241 | 95 | 22895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22895
31 | Colector PVC Dn 315 mm, H=3,5÷4 m , macadam | m | 102 | 107 | 10914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10914
32 | Colector PVC Dn 315 mm, H>4 m , macadam | m | 810 | 120 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97200
33 | Camine vizitare Dn 200, H<1,5 m | buc | 4 | 545 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180
34 | Camine vizitare Dn 200, H=1,5÷2 m | buc | 64 | 601 | 38464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38464
35 | Camine vizitare Dn 200, H=2÷2,5 m | buc | 16 | 671 | 10736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10736
36 | Camine vizitare Dn 200, H=2,5÷3 m | buc | 4 | 711 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844
37 | Camine vizitare Dn 250, H<1,5 m | buc | 6 | 548 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288
38 | Camine vizitare Dn 250, H=1,5÷2 m | buc | 237 | 603 | 142911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142911
39 | Camine vizitare Dn 250, H=2÷2,5 m | buc | 170 | 673 | 114410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114410
40 | Camine vizitare Dn 250, H=2,5÷3 m | buc | 77 | 739 | 56903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56903
41 | Camine vizitare Dn 250, H=3÷3,5 m | buc | 47 | 810 | 38070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38070
42 | Camine vizitare Dn 250, H=3,5÷4 m | buc | 56 | 920 | 51520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51520
43 | Camine vizitare Dn 250, H>4 m | buc | 46 | 1040 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47840
44 | Camine vizitare Dn 315, H=1,5÷2 m | buc | 1 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601
45 | Camine vizitare Dn 315, H=2÷2,5 m | buc | 4 | 671 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684
46 | Camine vizitare Dn 315, H=2,5÷3 m | buc | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Camine vizitare Dn 315, H=3÷3,5 m | buc | 8 | 839 | 6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712
48 | Camine vizitare Dn 315, H=3,5÷4 m | buc | 5 | 952 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760
49 | Camine vizitare Dn 315, H>4 m+CD | buc | 21 | 1084 | 22764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22764
50 | Racorduri | buc | 1506 | 585 | 881010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881010
51 | Subtraversare Dj 101 cu conducta Dn 250 mm in tub protectie OL Dn 400 mm (Ltot=223 m, 19 buc) | buc | 19 | 3403.6842 | 64670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64670
52 | Subtraversare Dj 200 cu conducta Dn 250 mm in tub protectie OL Dn 400 mm (Ltot=37 m, 3 buc) | buc | 3 | 3576.6667 | 10730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10730
53 | Subtraversare vale locala cu conducta Dn 250 mm in tub protectie OL Dn 400 m (Ltot=33 m, 1 buc) | buc | 1 | 22440 | 22440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22440
Conducte de refulare
54 | Conducte refulare PEID De 90 mm, asfalt | m | 271 | 57 | 15447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15447
55 | Conducte refulare PEID De 90 mm, macadam | m | 2792 | 25 | 69800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69800
56 | Conducte refulare PEID De 90 mm, pamant | m | 22 | 16 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352
57 | Conducte refulare PEID De 140 mm, macadam | m | 351 | 35 | 12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12285
58 | Conducte refulare PEID De 180 mm, macadam | m | 1208 | 44 | 53152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53152
59 | Camine pe conductele de refulare | buc | 26 | 1480 | 38480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480
60 | Subtraversare vale locala cu conducta De 90 mm in tub protectie OL Dn 200 m (Ltot=16 m, 1 buc) | buc | 1 | 9280 | 9280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9280
61 | Subtraversare Dj 200 cu conducta refulare De 90 mm in tub protectie OL Dn 200 mm (Ltot=8 m, 1 buc) | buc | 1 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040
62 | Gratar camin inainte SPAU | buc | 9 | 2970 | 0 | 2430 | 24300 | 0 | 0 | 26730
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 3964506 | 2430 | 24300 | 0 | 0 | 3991236 | 3991236
| gravitational |  | 31188
| refulari |  | 4644
| racorduri |  | 1506

## SPAU Gradistea
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.19.2-2
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
STATII NOI DE POMPARE APA UZATA
UAT GRADISTEA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Statii noi de pompare apa uzata Gradistea
1 | SPAU 1, SPAU 4, SPAU 9 (D=1,5 m, H=4 m) | buc | 3 | 3003 | 9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9009
2 | SPAU 2 (D=2 m,H=5 m) | buc | 1 | 7065 | 7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7065
3 | SPAU 3 (D=1,5 m, H=5 m) | buc | 1 | 3753 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753
4 | SPAU 5, SPAU 6, SPAU 8 (D=1,5 m, H=3,5 m) | buc | 3 | 2627 | 7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7881
5 | SPAU 7 (D=3 m, H=6,5 m) | buc | 1 | 23420 | 23420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23420
6 | Q=3 l/s, H=11 m | buc | 2 | 10931.8 | 0 | 1987.6 | 19876 | 0 | 0 | 21863.6
7 | Q=3 l/s, H=13 m | buc | 1 | 10931.8 | 0 | 993.8 | 9938 | 0 | 0 | 10931.8
8 | Q=3 l/s, H=20 m | buc | 1 | 11521.4 | 0 | 1047.4 | 10474 | 0 | 0 | 11521.4
9 | Q=3 l/s, H=18 m | buc | 1 | 11521.4 | 0 | 1047.4 | 10474 | 0 | 0 | 11521.4
10 | Q=3 l/s, H=16 m | buc | 1 | 10931.8 | 0 | 993.8 | 9938 | 0 | 0 | 10931.8
11 | Q=3 l/s, H=23 m | buc | 1 | 11589.6 | 0 | 1053.6 | 10536 | 0 | 0 | 11589.6
12 | Q=7,75 l/s, H=16 m | buc | 1 | 16856.4 | 0 | 1532.4 | 15324 | 0 | 0 | 16856.4
13 | Q=16,74 l/s, H=21 m | buc | 1 | 17360.2 | 0 | 1578.2 | 15782 | 0 | 0 | 17360.2
14 | Instalatii hidromecanice | buc | 9 | 2500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500
15 | Instalatii electrice | buc | 8 | 4600 | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36800
16 | Instalatii electrice | buc | 1 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400
17 | Instalatii automatizare SCADA | buc | 9 | 3500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500
18 | Generator mobil | buc | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 148328 | 10234 | 102342 | 5000 | 0 | 265904 | 265904
265904.2
CAP 2
| 9 SPAU | buc | 9 | 3500 | [5 empty] | 31500

## SEAU Gradistea
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.19.2-3
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
STATIA DE EPURARE GRADISTEA
UAT GRADISTEA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Statie de epurare Gradistea
1 | Gratare rare | ans | 1 | 86912 | 57300 | 2692 | 26920 | 0 | 0 | 86912
2 | Statie receptie vidanja | ans | 1 | 56803 | 23803 | 3000 | 30000 | 0 | 0 | 56803
3 | Statie pompare influent | ans | 1 | 14960 | 0 | 1360 | 13600 | 0 | 0 | 14960
4 | Unitati mecanice compacte (gratare dese-desnisipator-separator de grasimi) | ans | 1 | 137572 | 65400 | 7172 | 65000 | 0 | 0 | 137572
5 | Camera distributie reactoare biologice si reactoare biologice | ans | 1 | 307267.2 | 237474 | 9793.2 | 60000 | 0 | 0 | 307267.2
6 | Statie de suflante | ans | 1 | 37374 | 22200 | 1834 | 13340 | 0 | 0 | 37374
7 | Tratare chimica | ans | 1 | 27435.1 | 0 | 2494.1 | 24941 | 0 | 0 | 27435.1
8 | Dezinfectie cu UV | ans | 1 | 32395 | 0 | 2945 | 29450 | 0 | 0 | 32395
9 | Statie de pompare apa tehnologica | ans | 1 | 26972 | 17233 | 885 | 8854 | 0 | 0 | 26972
10 | Bazin de stocare si statie de pompare namol in exces | ans | 1 | 47440 | 26223 | 2641 | 18576 | 0 | 0 | 47440
11 | Prelucrare namol | ans | 1 | 102800 | 31300 | 6500 | 65000 | 0 | 0 | 102800
12 | Preparare si dozare polimeri | ans | 1 | 17597.8 | 0 | 1599.8 | 15998 | 0 | 0 | 17597.8
14 | Statie pompare supernatant | ans | 1 | 13028.3 | 6700 | 575.3 | 5753 | 0 | 0 | 13028.3
15 | Platforme depozitare namol deshidratat | ans | 1 | 38311 | 38311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38311
16 | Instalatie de tratare var | ans | 1 | 62443 | 15000 | 4313 | 43130 | 0 | 0 | 62443
18 | Cladire administrativa | ans | 1 | 30612 | 30612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30612
19 | Echipamente electrice de proces | ans | 1 | 296400 | 0 | 36400 | 260000 | 0 | 0 | 296400
20 | HVAC | ans | 1 | 15761 | 0 | 5069 | 10692 | 0 | 0 | 15761
21 | Conducte tehnologice exterioare | buc | 1 | 59015.4 | 28000 | 2215.4 | 28800 | 0 | 0 | 59015.4
22 | Conducte interioare si accesorii | ans | 1 | 23907.7 | 0 | 1707.7 | 22200 | 0 | 0 | 23907.7
23 | Instalatii de automatizare si control (SCADA) | ans | 1 | 28500 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 28500
24 | Lucrari amenajare SEAU (demolari, iluminat exterior, instalatii legare la paratrasnet, drumuri, zona parcre, garduri, porti) | ans | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
25 | Instalatie fotoelectrica | ans | 1 | 95000 | 13015 | 5415 | 76570 | 0 | 0 | 95000
26 | Gura de descarcare | buc | 1 | 23265 | 23265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23265
27 | Fundatii speciale | ans | 1 | 137750 | 137750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137750
28 | Dotari cu echipamente de laborator | ans | 1 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 47500
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 873586 | 98612 | 847324 | 0 | 47500 | 1867022 | 1867022
CAP 2
2.2 | SEAU Gradistea + PT | buc | 1 | [6 empty] | 80000
Drum acces
2.3 | SEAU Gradistea | [8 empty] | 22750
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului
| SEAU Gradistea | [8 empty] | 12311

## Power Supply
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | Alimentare cu energie electrica - 9 SPAU | buc | 9 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500

## Centralizator Gradistea
CENTRALIZATOR OBIECTE CANAL AGLOMERAREA GRADISTEA
1
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Canalizare
1 | Extindere retea de canalizare Gradistea | 3964506 | 2430 | 24300 | 0 | 0 | 3991236
2 | Statii noi de pompare apa uzata Gradistea | 148328 | 10234 | 102342 | 5000 | 0 | 265904
3 | Statie de epurare Gradistea | 873586 | 98612 | 847324 | 0 | 47500 | 1867022
Total Aglomerare Gradistea |  | 4986420 | 111276 | 973966 | 5000 | 47500 | 6124162
Din care:
Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [5 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.19.2
CENTRALIZATOR OBIECTE CANAL UAT GRADISTEA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Canalizare
1 | Extindere retea de canalizare Gradistea | 3964506 | 2430 | 24300 | 0 | 0 | 3991236
2 | Statii noi de pompare apa uzata Gradistea | 148328 | 10234 | 102342 | 5000 | 0 | 265904
3 | Statie de epurare Gradistea | 873586 | 98612 | 847324 | 0 | 47500 | 1867022
Total UAT Gradistea |  | 4986420 | 111276 | 973966 | 5000 | 47500 | 6124162 | 6124162